W386-C5-155.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-156.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-157.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,4 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-158.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,4 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-159.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-161.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-162.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-163.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-164.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-165.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-166.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-167.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-168.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-169.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-171.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-172.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-173.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-174.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-175.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-176.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-177.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-178.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-179.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-181.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-182.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-183.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-184.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-185.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-186.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W145-001.de | Nichttragende innere Schallschutzwand DIVA DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 73 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 75,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 450 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf MW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Ständer durch durchgehende Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W145.de. System: Knauf Schallschutzwand DIVA W145.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W145-002.de | Nichttragende innere Schallschutzwand DIVA DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 76 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 78,2 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 475 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf MW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Ständer durch durchgehende Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten, Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W145.de. System: Knauf Schallschutzwand DIVA W145.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W145-003.de | Nichttragende innere Schallschutzwand DIVA DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 77 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 79,5 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 450 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf MW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Ständer durch durchgehende Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W145.de. System: Knauf Schallschutzwand DIVA W145.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W145-004.de | Nichttragende innere Schallschutzwand DIVA DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 78 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 80,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 475 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf MW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Ständer durch durchgehende Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, dreilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) und 2. (mittlere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 2x 12,5 mm 3. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W145.de. System: Knauf Schallschutzwand DIVA W145.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W145-005.de | Nichttragende innere Schallschutzwand DIVA DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 79 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 81,9 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 475 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf MW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Ständer durch durchgehende Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, dreilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W145.de. System: Knauf Schallschutzwand DIVA W145.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W145-006.de | Nichttragende innere Schallschutzwand DIVA DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 81 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 83,2 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 500 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf MW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Ständer durch durchgehende Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, dreilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, 2. (mittlere) Lage: Knauf Massivbauplatten, Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm, 3. (obere) Lage: Knauf Silentboard, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W145.de. System: Knauf Schallschutzwand DIVA W145.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W145-007.de | Nichttragende innere Schallschutzwand DIVA DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 73 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 75,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)</br>Wanddicke: 450 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf MW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Ständer durch durchgehende Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W145.de. System: Knauf Schallschutzwand DIVA W145.de
W145-008.de | Nichttragende innere Schallschutzwand DIVA DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 76 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 78,2 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)</br>Wanddicke: 475 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf MW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Ständer durch durchgehende Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten, Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W145.de. System: Knauf Schallschutzwand DIVA W145.de
W145-009.de | Nichttragende innere Schallschutzwand DIVA DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 77 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 79,5 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)</br>Wanddicke: 450 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf MW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Ständer durch durchgehende Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W145.de. System: Knauf Schallschutzwand DIVA W145.de
W145-010.de | Nichttragende innere Schallschutzwand DIVA DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 78 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 80,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)</br>Wanddicke: 475 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf MW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Ständer durch durchgehende Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, dreilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) und 2. (mittlere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 2x 12,5 mm 3. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W145.de. System: Knauf Schallschutzwand DIVA W145.de
W145-011.de | Nichttragende innere Schallschutzwand DIVA DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 79 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 81,9 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)</br>Wanddicke: 475 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf MW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Ständer durch durchgehende Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, dreilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W145.de. System: Knauf Schallschutzwand DIVA W145.de
W145-012.de | Nichttragende innere Schallschutzwand DIVA DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 81 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 83,2 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)</br>Wanddicke: 500 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf MW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Ständer durch durchgehende Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, dreilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, 2. (mittlere) Lage: Knauf Massivbauplatten, Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm, 3. (obere) Lage: Knauf Silentboard, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W145.de. System: Knauf Schallschutzwand DIVA W145.de
W121-F30-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 37 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 39,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)</br>Wanddicke: 85 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W121.de
W121-F30-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 37 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 39,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)</br>Wanddicke: 85 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W121.de
W121-F30-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 39 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 41,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)</br>Wanddicke: 85 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W121.de
W121-F30-04.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 39 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 40,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)</br>Wanddicke: 90 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W121.de
W121-F60-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 34 dB.*</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 36,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)</br>Wanddicke: 110 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W121.de
W121-F60-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 34 dB.*</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 36,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)</br>Wanddicke: 110 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W121.de
W121-F30-05.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 37 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 39,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 105 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W121.de
W121-F30-06.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 37 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 39,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 105 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W121.de
W121-F30-07.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 39 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 41,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 105 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W121.de
W121-F30-08.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 38 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 40,0 dB</br>Wanddicke: 110 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W121.de
W121-F60-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 34 dB.*</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 36,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W121.de
W121-F60-04.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 34 dB.*</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 36,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W121.de
W122-F30-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)</br>Wanddicke: 110 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf GKB, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W122-F30-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)</br>Wanddicke: 110 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf GKBI, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W122-F60-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 41 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)</br>Wanddicke: 110 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W122-F60-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)</br>Wanddicke: 110 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W122-F60-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 47 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)</br>Wanddicke: 110 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. zweite Beplankungslage geklammert.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W122-F30-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf GKB, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W122-F30-04.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf GKBI, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W122-F60-04.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W122-F60-05.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W122-F60-06.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 43 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. zweite Beplankungslage geklammert.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W122-F90-04.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht im Wandhohlraum aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Mindestrohdichte 100 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 43 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W122-F90-05.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht im Wandhohlraum aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Mindestrohdichte 100 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 43 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W122-F90-06.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 43 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Einfachständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht im Wandhohlraum aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Mindestrohdichte 100 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 43 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. zweite Beplankungslage geklammert.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzständerwand W122.de
W124-F30-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W124.de
W124-F30-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W124.de
W124-F30-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 58 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W124.de
W124-F30-04.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 155 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W124.de
W124-F60-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W124.de
W124-F60-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W124.de
W124-F30-05.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 190 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W124.de
W124-F30-06.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 190 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W124.de
W124-F30-07.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 58 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 190 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W124.de
W124-F30-08.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke 195 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W124.de
W124-F60-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 215 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W124.de
W124-F60-04.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 215 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W124.de
W125-F30-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf GKB, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F30-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf GKBI, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F60-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F60-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F60-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 66 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. zweite Beplankungslage geklammert.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F90-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht im Wandhohlraum aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Mindestrohdichte 100 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 43 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F90-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht im Wandhohlraum aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Mindestrohdichte 100 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 43 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F90-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 66 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht im Wandhohlraum aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Mindestrohdichte 100 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 43 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. zweite Beplankungslage geklammert.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F30-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 215 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf GKB, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F30-04.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 215 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf GKBI, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F60-04.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 215 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F60-05.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 215 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F60-06.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 66 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 215 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. zweite Beplankungslage geklammert.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F90-04.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 215 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht im Wandhohlraum aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Mindestrohdichte 100 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 43 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf GKF, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F90-05.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 215 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x80 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht im Wandhohlraum aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Mindestrohdichte 100 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 43 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf GKFI, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W125-F90-06.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 60 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 66 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)</br>Wanddicke: 215 mm</br>Ausführung der Unterkonstruktion aus Holz DIN 4103-4, Querschnitt in mm 60x60 mm, als Doppelständerwerk, Achsabstand 625 mm.</br>Dämmschicht im Wandhohlraum aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Mindestrohdichte 100 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 43 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. zweite Beplankungslage geklammert.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzdoppelständerwand W125.de
W128-001.de | Wandbekleidung, innen, Befestigungsuntergrund Holzfachwerkwand.</br>Wandbreite ... m, Wandhöhe … m (max. zul. Wandhöhe 5,00 m), (Ständer ≥ 100 x 100 mm)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 100 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: ... vom Bieter einzutragen *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf GKB, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzfachwerkwand-Bekleidung W128.de
W128-002.de | Wandbekleidung, innen, Befestigungsuntergrund Holzfachwerkwand.</br>Wandbreite ... m, Wandhöhe … m (max. zul. Wandhöhe 5,00 m), (Ständer ≥ 100 x 100 mm)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 100 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: ... vom Bieter einzutragen *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf GKBI, einlagig, imprägniert, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzfachwerkwand-Bekleidung W128.de
W128-003.de | Wandbekleidung, innen, Befestigungsuntergrund Holzfachwerkwand.</br>Wandbreite ... m, Wandhöhe … m (max. zul. Wandhöhe 5,00 m), (Ständer ≥ 100 x 100 mm)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 100 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: ... vom Bieter einzutragen *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Massivbauplatten GKF, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzfachwerkwand-Bekleidung W128.de
W128-004.de | Wandbekleidung, innen, Befestigungsuntergrund Holzfachwerkwand.</br>Wandbreite ... m, Wandhöhe … m (max. zul. Wandhöhe 5,00 m), (Ständer ≥ 100 x 100 mm)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 100 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: ... vom Bieter einzutragen *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf Massivbauplatten GKFI, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzfachwerkwand-Bekleidung W128.de
W128-F30-01.de | Wandbekleidung, innen, Befestigungsuntergrund Holzfachwerkwand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wanddicke: 150 mm</br>Wandbreite ... m, Wandhöhe … m (max. zul. Wandhöhe 5,00 m), (Ständer ≥ 100 x 100 mm)</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 100 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: ... vom Bieter einzutragen *</br>Beplankung einseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzfachwerkwand-Bekleidung W128.de
W128-F30-02.de | Wandbekleidung, innen, Befestigungsuntergrund Holzfachwerkwand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wanddicke: 150 mm</br>Wandbreite ... m, Wandhöhe … m (max. zul. Wandhöhe 5,00 m), (Ständer ≥ 100 x 100 mm)</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 100 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: ... vom Bieter einzutragen *</br>Beplankung einseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzfachwerkwand-Bekleidung W128.de
W128-007.de | Wandbekleidung, innen, Befestigungsuntergrund Holzfachwerkwand.</br>Wandbreite ... m, Wandhöhe … m (max. zul. Wandhöhe 5,00 m), (Ständer ≥ 100 x 100 mm)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 100 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: ... vom Bieter einzutragen *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Massivbauplatten GKF, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzfachwerkwand-Bekleidung W128.de
W128-008.de | Wandbekleidung, innen, Befestigungsuntergrund Holzfachwerkwand.</br>Wandbreite ... m, Wandhöhe … m (max. zul. Wandhöhe 5,00 m), (Ständer ≥ 100 x 100 mm)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 7 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf Massivbauplatten GKFI, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzfachwerkwand-Bekleidung W128.de
W128-F90-01.de | Wandbekleidung, innen, Befestigungsuntergrund Holzfachwerkwand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wanddicke: 150 mm</br>Wandbreite ... m, Wandhöhe … m (max. zul. Wandhöhe 5,00 m), (Ständer ≥ 100 x 100 mm)</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 100 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: ... vom Bieter einzutragen *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Massivbauplatten GKF, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzfachwerkwand-Bekleidung W128.de
W128-F90-02.de | Wandbekleidung, innen, Befestigungsuntergrund Holzfachwerkwand.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wanddicke: 150 mm</br>Wandbreite ... m, Wandhöhe … m (max. zul. Wandhöhe 5,00 m), (Ständer ≥ 100 x 100 mm)</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 100 mm, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 ≥ 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², * Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: ... vom Bieter einzutragen *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Knauf Massivbauplatten GKFI, einlagig, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W12.de. System: Knauf Holzfachwerkwand-Bekleidung W128.de
W161-FB4-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 47 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 49,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: 125 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Doppelte Plattenlage im Wandhohlraum aus Spezial-Gipsfaserplatten Knauf Torro, 2x 28 mm, Rohdichte ≥ 1500 kg/³.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf durchschusshemmende Wand FB4 W161.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W161-FB4-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 47 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 49,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 125 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Doppelte Plattenlage im Wandhohlraum aus Spezial-Gipsfaserplatten Knauf Torro, 2x 28 mm, Rohdichte ≥ 1500 kg/³.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf durchschusshemmende Wand FB4 W161.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W161-FB4-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 54 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m²,* einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Akustik-Dämmplatte TP 120 A oder gleichwertig.*</br>Doppelte Plattenlage im Wandhohlraum aus Spezial-Gipsfaserplatten Knauf Torro, 2x 28 mm, Rohdichte ≥ 1500 kg/³.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf durchschusshemmende Wand FB4 W161.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W161-FB4-04.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 54 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa·s/m²,* einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Akustik-Dämmplatte TP 120 A oder gleichwertig.*</br>Doppelte Plattenlage im Wandhohlraum aus Spezial-Gipsfaserplatten Knauf Torro, 2x 28 mm, Rohdichte ≥ 1500 kg/³.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf durchschusshemmende Wand FB4 W161.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K131-SA-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.</br>Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.</br>Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.</br>Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.</br>Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0050.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.</br>Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0060.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.</br>Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0070.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.</br>Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0080.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0090.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 75 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0240.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0250.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0260.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0270.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0280.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0290.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0300.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0310.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0320.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0330.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0340.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0350.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0360.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0370.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0380.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0390.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)</br>Wanddicke: 100 mm</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dB</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K135-ST-BGKB-0240.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)</br>Wanddicke: 106 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 47 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0250.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 50 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0260.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 50 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0270.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)</br>Wanddicke: 128 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 50 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0280.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)</br>Wanddicke: 129 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 50 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0290.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 50 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0300.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)</br>Wanddicke: 131 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 50 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0310.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 50 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0320.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 50 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0330.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)</br>Wanddicke: 128 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 50 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0340.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)</br>Wanddicke: 129 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 50 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0350.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 50 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0360.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)</br>Wanddicke: 131 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 50 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-STPIGKF-PIGKF-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 102 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 104 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 107 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 108 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0050.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 111 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0060.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 112 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0070.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 102 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0080.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 104 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0090.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 107 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 108 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 111 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 112 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 129 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 132,5 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 133 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 136 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 137 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 129 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 132,5 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 133 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 136 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0240.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 137 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0250.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0260.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 154 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0270.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 157 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0280.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 158 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0290.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 161 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0300.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 162 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0310.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0320.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 154 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0330.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 157 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0340.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 158 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0350.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 161 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-STPIGKF-PIGKF-0360.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 162 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 102 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 104 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 107 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 108 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0050.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 111 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0060.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 112 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0070.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 102 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0080.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 104 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0090.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 107 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 108 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 111 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 112 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 61 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 129 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 61 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 132,5 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 61 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 133 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 61 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 136 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 61 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 137 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 61 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 61 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 129 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 61 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 132,5 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 61 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 133 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 61 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 136 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 61 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0240.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 137 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 61 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0250.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 63 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0260.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 154 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 63 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0270.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 157 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 63 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0280.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 158 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 63 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0290.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 161 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 63 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0300.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 162 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 63 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0310.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 63 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0320.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 154 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 63 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0330.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 157 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 63 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0340.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 158 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 63 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0350.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 161 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 63 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K135-DIA-DIAST-0360.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 162 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 63 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Obere Lage Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, untere Lage Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K136.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-ST-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 101 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 102 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 103 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 104 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0050.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 105,5 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0060.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 106 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0070.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 101 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0080.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 102 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0090.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 103 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 104 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 105,5 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)</br>Wanddicke: 106 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 128 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 129 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 130,5 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)</br>Wanddicke: 131 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 128 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 129 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 130,5 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0240.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: 131 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0250.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 151 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0260.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0270.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 153,5 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0280.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 154 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0290.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 155,5 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0300.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 156 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0310.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 151 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0320.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0330.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 153,5 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0340.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 154 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0350.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 155,5 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-ST-0360.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 156 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K136-STPIGKF-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 105 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 110 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 116 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 120 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0050.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0060.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 56 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0070.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,25 m)</br>Wanddicke: 130 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0080.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,25 m)</br>Wanddicke: 135 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0090.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,25 m)</br>Wanddicke: 141 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,25 m)</br>Wanddicke: 145 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,25 m)</br>Wanddicke: 151 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,25 m)</br>Wanddicke: 155 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 57 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 155 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 160 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 166 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 170 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 176 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0240.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0250.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0260.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0270.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0280.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0290.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0300.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0310.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0320.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0330.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0340.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0350.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STPIGKF-0360.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0050.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0060.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0070.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0080.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0090.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0240.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0250.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0260.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0270.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0280.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0290.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0300.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0310.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0320.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0330.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0340.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0350.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K136-STDIA-0360.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 2x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 2 mm</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0050.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0060.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0070.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0080.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0090.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 2 mm</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 0,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 1 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 1,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 2 mm</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 2,5 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K137-ST-0180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Dicke der Bleiblechkaschierung: 4x 3 mm.</br>Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K137.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0001.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)</br>Wanddicke: 101 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0003.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,40 m)</br>Wanddicke: 101 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0002.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)</br>Wanddicke: 101 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0004.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0005.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0006.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0007.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 151 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0008.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 151 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 151 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0011.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKFI, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage zwischen den Lagen, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0009.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,40 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKFI, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage zwischen den Lagen, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0012.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKFI, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage zwischen den Lagen, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0013.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: 151 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKFI, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage zwischen den Lagen, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0014.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,85 m)</br>Wanddicke: 151 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKFI, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage zwischen den Lagen, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0015.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,20 m)</br>Wanddicke: 151 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKFI, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage zwischen den Lagen, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0017.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,30 m)</br>Wanddicke: 176 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKFI, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage zwischen den Lagen, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0018.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,75 m)</br>Wanddicke: 176 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKFI, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage zwischen den Lagen, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0019.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,00 m)</br>Wanddicke: 176 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKFI, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage zwischen den Lagen, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)</br>Wanddicke: 125 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0021.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,20 m)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0022.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,00 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0023.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,40 m)</br>Wanddicke: 125 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0024.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,85 m)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0025.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,75 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0026.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)</br>Wanddicke: 125 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0027.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: 150 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0028.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,30 m)</br>Wanddicke: 175 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0029.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)</br>Wanddicke: 101 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0031.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 151 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0032.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,40 m)</br>Wanddicke: 101 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0033.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0034.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 151 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0035.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)</br>Wanddicke: 101 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0036.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 126 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0037.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 151 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0038.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,45 m)</br>Wanddicke: 102 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC3 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0039.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC3 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC3 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0041.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,15 m)</br>Wanddicke: 102 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC3 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0042.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC3 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0043.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC3 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0044.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)</br>Wanddicke: 102 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC3 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0045.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC3 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-2-0046.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC3 W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0001.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)</br>Wanddicke: 102 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0002.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)</br>Wanddicke: 102 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0003.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0004.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0005.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,20 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0006.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0007.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,30 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0008.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0009.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0011.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0012.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,45 m)</br>Wanddicke: 127 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0013.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,85 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0014.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0015.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,40 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0016.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)</br>Wanddicke: 152 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0017.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,50 m)</br>Wanddicke: 177 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0018.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)</br>Wanddicke: 177 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0019.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)</br>Wanddicke: 177 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W118-3-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)</br>Wanddicke: 177 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse A nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, 2x 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand A W118.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0034.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,35 m)</br>Wanddicke: 156 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0001.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 156 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0002.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 156 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0035.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 206 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0003.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)</br>Wanddicke: 206 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 75,Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0004.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)</br>Wanddicke: 206 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0036.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)</br>Wanddicke: 256 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0005.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,90 m)</br>Wanddicke: 256 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0006.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,65 m)</br>Wanddicke: 256 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse N nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, 0,5 mm Stahlblecheinlage, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand N W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0007.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0008.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)</br>Wanddicke: 230 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0009.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,65 m)</br>Wanddicke: 280 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0011.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)</br>Wanddicke: 230 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 75,Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0012.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,90 m)</br>Wanddicke: 280 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0013.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 180 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0014.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 230 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0015.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)</br>Wanddicke: 280 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatte GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0016.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 156 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0017.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)</br>Wanddicke: 206 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0018.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,65 m)</br>Wanddicke: 256 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0019.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 156 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)</br>Wanddicke: 206 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 75,Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0021.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,90 m)</br>Wanddicke: 256 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0022.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,35 m)</br>Wanddicke: 156 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0023.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 206 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0024.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)</br>Wanddicke: 256 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC2 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Diamant Steel GKFI, Plattendicke 12,5 mm + 0,4 mm Stahlkaschierung, 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0025.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 157 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0026.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)</br>Wanddicke: 207 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0027.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,65 m)</br>Wanddicke: 257 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0028.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 157 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0029.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)</br>Wanddicke: 207 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 75,Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,90 m)</br>Wanddicke: 257 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0031.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,35 m)</br>Wanddicke: 157 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0032.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)</br>Wanddicke: 207 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W119-0033.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)</br>Wanddicke: 257 mm</br>Besondere Anforderungen: Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC3 nach VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.).</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Doppelständerwerk CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181</br>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.</br>Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Sicherheitswand RC2 W119.de</br>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.