## Sheet 1 - filtered_systems_2024
filtered_systems_202408161532
name | long_tender_text
K131-SA-0400.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0410.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0420.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0430.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0440.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0450.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0460.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0470.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0480.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0490.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0500.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0510.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0520.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0530.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0540.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0550.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0560.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0570.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0580.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0590.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0600.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0610.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0620.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K131-SA-0630.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K131.de
K132-SADIA-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0050.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0060.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0070.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0080.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0090.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0240.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0250.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0260.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0270.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0280.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0290.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0300.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0310.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0320.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0330.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0340.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0350.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0360.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0370.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0380.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0390.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0400.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0410.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0420.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0430.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0440.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0450.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0460.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0470.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0480.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0490.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0500.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0510.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0520.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0530.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0540.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0550.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0560.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0570.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0580.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,20 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0590.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,50 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0600.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0610.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SADIA-0620.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 45 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 47,6 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 45 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 47,6 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SADIA-0630.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 0,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 2x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,65 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,65 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,20 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,20 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,15 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,15 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,70 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,70 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatte imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 54 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 57 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 58 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,55 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,80 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,80 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 50,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 50,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 49 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 51,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 49 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 51,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0050.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,05 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,05 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 50 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,05 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 50 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,05 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,05 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,05 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,20 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,20 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,10 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,10 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0060.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,75 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,75 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 43 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 45,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 43 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 45,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-73.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0070.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-74.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-75.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-76.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 46 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 48,3 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-77.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 46 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 48,3 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-78.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-79.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-80.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-81.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0080.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-82.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-83.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-84.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 49 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 51,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-85.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 49 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 51,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0090.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-86.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-87.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-88.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-89.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-90.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-91.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-92.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-93.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-94.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-95.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-96.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-97.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-98.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-99.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-101.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-102.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-103.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-104.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 49 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 51,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-105.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 49 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 51,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-106.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-107.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-108.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-109.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,65 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-111.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,65 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-112.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-113.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-114.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-115.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-116.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,20 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-117.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,20 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-118.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,15 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-119.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,15 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,70 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Feuerschutzplatte Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-121.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,70 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-122.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-123.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 46 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 48,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-124.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-125.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-126.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-127.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 49 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 51,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-128.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-129.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-131.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-132.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-133.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-134.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-135.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-136.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-137.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-138.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-139.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,40 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-141.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-142.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,55 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-143.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,55 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-144.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-145.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,70 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-146.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-147.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,95 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-148.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,35 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-149.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,65 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,20 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-151.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,65 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-152.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,80 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-153.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,80 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-154.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 50,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-155.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 50,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-156.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-157.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-158.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-159.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 49 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 51,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-161.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 49 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 51,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-162.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-163.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-164.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-165.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-166.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 50 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-167.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 50 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-168.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-169.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-171.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-172.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-173.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-174.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
K132-SA-0240.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W111-175.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-70Y6-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,65 m)Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 100 mmWanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 70, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 70/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 70, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 70/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.deAusführung gemäß Knauf Detailblatt W111-DIA70.de. System: Knauf Metallständerwand W111-DIA70.de
W111-70Y6-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 50 dB.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52,8 dBBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,65 m)Wanddicke: 100 mmWanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 70, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 70/40.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 70, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 70/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W111-DIA70.de. System: Knauf Metallständerwand W111-DIA70.deVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.de
W111-70Y6-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 50 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52,8 dBBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,65 m)Wanddicke: 100 mmWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,65 m)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 70, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 70/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Wanddicke: 100 mmBeplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 70, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 70/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W111-DIA70.de. System: Knauf Metallständerwand W111-DIA70.deBeplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W111.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0250.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,1 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,1 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0260.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 53 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 55,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 53 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 55,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0270.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0280.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0290.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0300.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 53 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 55,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 53 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 55,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,05 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,05 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,55 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,55 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,05 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,05 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,65 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0310.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,65 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,10 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,10 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,35 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,35 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,95 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,95 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,40 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,40 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 54 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 54 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-73.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-74.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-75.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-76.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-77.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-78.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-79.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-80.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-81.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-82.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-83.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 57 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-84.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 57 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-85.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-86.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-87.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-88.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0320.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-89.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-90.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-91.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-92.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0330.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-93.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-94.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-95.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-96.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-97.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0340.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-98.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-99.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-101.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-102.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-103.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-104.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-105.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-106.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-107.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 57 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-108.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 57 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-109.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,05 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,05 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-111.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,55 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-112.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,55 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-113.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,05 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-114.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,05 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-115.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,65 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-116.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,65 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-117.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,10 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-118.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,10 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-119.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,35 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,35 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-121.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,95 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-122.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,95 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-123.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,40 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-124.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,40 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-125.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-126.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 57 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-127.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 58 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,1 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, oberste Plattenlage mit Klammern auf der ersten Plattenlage befestigt, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-128.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-129.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-131.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-132.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 61 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 63,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, oberste Plattenlage mit Klammern auf der ersten Plattenlage befestigt, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0350.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-133.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0360.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-134.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-135.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-136.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 61 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 63,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-137.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, oberste Plattenlage mit Klammern auf der ersten Plattenlage befestigt, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0370.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-138.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-139.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0380.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0390.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-141.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-142.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-143.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-144.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-145.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-146.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,40 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-147.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-148.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-149.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 61 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 63,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, oberste Plattenlage mit Klammern auf der ersten Plattenlage befestigt, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-151.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,85 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-152.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-153.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 61 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 63,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-154.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, oberste Plattenlage mit Klammern auf der ersten Plattenlage befestigt, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-155.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-156.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,75 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-157.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0400.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0410.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-158.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,80 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-159.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,20 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,55 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-161.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-162.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-163.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-164.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 65 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-165.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 66 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-166.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 67 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-167.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-168.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-169.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0420.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-171.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-172.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 57 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 59,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-173.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0430.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-174.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-175.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-176.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 60 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 63,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-177.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0440.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-178.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-179.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-181.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0450.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0460.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-182.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-183.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-184.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-185.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,95 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-186.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-187.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 60 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 63,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-188.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 60 dB.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-189.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,05 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,55 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-191.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,05 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0470.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0480.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-192.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,65 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-193.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,10 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-194.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,35 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-195.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,95 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-196.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,40 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0490.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-197.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-198.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-199.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-201.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-202.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-203.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-204.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-205.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-206.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 66 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 68,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-207.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-208.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-209.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-211.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-212.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-213.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-214.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-215.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,40 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0500.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-216.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-217.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-218.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-219.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,20 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 66 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 68,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,30 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-221.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,75 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0510.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-222.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-223.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,80 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-224.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,20 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-225.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,55 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-226.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
K132-SA-0520.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W112-227.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-228.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Massivbauplatten imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 25 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-229.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 63 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W112-231.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 65 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,30 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W112.de
W113-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0530.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0540.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 61 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 63,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 61 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 63,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K132-SA-0550.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0560.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K132-SA-0570.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K132-SA-0580.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K132-SA-0590.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0600.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,35 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K132-SA-0610.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,35 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,75 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,75 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,60 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,60 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 61 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 63,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,60 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 61 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 63,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,60 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,05 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,05 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,40 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,40 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K132-SA-0620.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K132-SA-0630.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,4 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K132.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,50 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,50 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K133-SADIA-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,85 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,85 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K133-SADIA-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-73.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-74.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-75.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-76.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-77.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-78.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-79.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-80.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-81.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-82.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-83.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,1 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-84.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,1 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-85.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-86.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-87.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-88.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-89.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-90.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-91.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-92.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-93.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-94.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K133-SADIA-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0050.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-95.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-96.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-97.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-98.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-99.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-101.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-102.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-103.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-104.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-105.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-106.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-107.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-108.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-109.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-111.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-112.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,20 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-113.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-114.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,05 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-115.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-116.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-117.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-118.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-119.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,1 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,1 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-121.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,35 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-122.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,35 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-123.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,75 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-124.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,75 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-125.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,60 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-126.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,60 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-127.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,60 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-128.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,60 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-129.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,05 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K133-SADIA-0060.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,05 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-131.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,40 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-132.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,40 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-133.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-134.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-135.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,50 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-136.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,50 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-137.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,85 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-138.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,85 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-139.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K133-SADIA-0070.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-141.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-142.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-143.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-144.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-145.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-146.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-147.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,6 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, oberste Plattenlage mit Klammern auf der zweiten Plattenlage befestigt.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-148.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,15 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-149.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,45 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-151.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,3 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-152.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 65 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,1 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, oberste Plattenlage mit Klammern auf der zweiten Plattenlage befestigt.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-153.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-154.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-155.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-156.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 65 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-157.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 66 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 68,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, oberste Plattenlage mit Klammern auf der zweiten Plattenlage befestigt.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-158.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K133-SADIA-0080.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-159.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-161.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-162.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-163.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-164.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-165.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-166.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-167.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,3 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-168.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 65 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,1 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, oberste Plattenlage mit Klammern auf der zweiten Plattenlage befestigt.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-169.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,20 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 10,40 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-171.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,50 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-172.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 65 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,50 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-173.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 66 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 68,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,50 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, oberste Plattenlage mit Klammern auf der zweiten Plattenlage befestigt.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-174.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,85 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-175.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-176.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-177.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
K133-SADIA-0090.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W113-178.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-179.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-181.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 12,00 m)Wanddicke: 225 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150/40, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-182.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 69 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,65 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, dreilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) und 2. (mittlere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 2x 12,5 mm 3. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-183.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 69 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, dreilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) und 2. (mittlere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 2x 12,5 mm 3. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W113-184.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 69 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 11,50 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, dreilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) und 2. (mittlere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 2x 12,5 mm 3. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W113.de
W115-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,95 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,95 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,95 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,95 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,60 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,60 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,6 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,6 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,55 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,55 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 65 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 65 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,6 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,95 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,95 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,75 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,75 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,40 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,40 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,25 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,25 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,95 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,95 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,3 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,95 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 67,3 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,95 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,60 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,60 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 67 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 67 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,55 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,55 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 69 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 69 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-73.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-74.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-75.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-76.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-77.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-78.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-79.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,95 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-80.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,95 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-81.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-82.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-83.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-84.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-85.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-86.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-87.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-88.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-89.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,75 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-90.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,75 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-91.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-92.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-93.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,40 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-94.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,40 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-95.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,25 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-96.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,25 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-97.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,35 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-98.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 66 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 69,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,35 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-99.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-101.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-102.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 69 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 72,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-103.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-104.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-105.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-106.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 71 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 74,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-107.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,90 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-108.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,65 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-109.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,30 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-111.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-112.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-113.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-114.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-115.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,50 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-116.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,35 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-117.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,70 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-118.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-119.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,70 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,30 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-121.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 65 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 68,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,30 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0240.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-122.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,95 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-123.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-124.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-125.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 68 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 70,6 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-126.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,30 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-127.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-128.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-129.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 70 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 73,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-131.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0250.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-132.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,20 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-133.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-134.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-135.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-136.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-137.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-138.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,35 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
K133-SADIA-0260.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0270.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W115-139.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,15 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,55 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-141.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,85 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-142.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,60 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Achsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115-143.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 71 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 74,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,35 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 1. (untere) Lage: Knauf Silentboard, Typ DFR EN 520, Plattendicke 12,5 mm 2. (obere) Lage: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W115.de
W115v-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 100 mmFreistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *.Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, entkoppelt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 167,5 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 125 mmFreistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *.Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, entkoppelt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 192,5 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,35 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 100 mmFreistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *.Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, entkoppelt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 180 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,35 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 125 mmFreistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *.Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, entkoppelt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 205 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 100 mmFreistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *.Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, entkoppelt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 167,5 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 125 mmFreistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *.Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, entkoppelt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 192,5 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 100 mmDirekt befestigte Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *,Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 180 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,65 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 125 mmFreistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *.Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, entkoppelt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 205 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 100 mmDirekt befestigte Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *,Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 167,5 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 125 mmDirekt befestigte Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *,Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 192,5 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 100 mmDirekt befestigte Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *,Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 180 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 125 mmDirekt befestigte Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *,Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 205 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 100 mmDirekt befestigte Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *,Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 167,5 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 125 mmDirekt befestigte Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *,Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 192,5 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,65 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 100 mmFreistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *.Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, entkoppelt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 180 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 125 mmDirekt befestigte Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *,Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFR EN 520: Knauf Silentboard, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 205 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Beplankung einseitig als Zulage aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, RC2 nach DIN EN 1627, zweilagig, innen, Plattendicke 2x 12,5 mm mit jeweils 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verschraubung mit Diamantschraube XTB, Verarbeitung gemäß DIN 18181Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 126 mmDirekt befestigte Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *,Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 193,5 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Beplankung einseitig als Zulage aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, RC2 nach DIN EN 1627, zweilagig, innen, Plattendicke 2x 12,5 mm mit jeweils 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verschraubung mit Diamantschraube XTB, Verarbeitung gemäß DIN 18181Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 126 mmDirekt befestigte Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *,Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 206 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Beplankung einseitig als Zulage aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, RC2 nach DIN EN 1627, zweilagig, innen, Plattendicke 2x 12,5 mm mit jeweils 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verschraubung mit Diamantschraube XTB, Verarbeitung gemäß DIN 18181Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 126 mmFreistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *.Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, entkoppelt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 193,5 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W115v-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN EN 13381-4.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,35 m)Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Beplankung einseitig als Zulage aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, RC2 nach DIN EN 1627, zweilagig, innen, Plattendicke 2x 12,5 mm mit jeweils 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verschraubung mit Diamantschraube XTB, Verarbeitung gemäß DIN 18181Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Wanddicke: 126 mmFreistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/ 2 *.Unterkonstruktion des Systems mit Dämmstreifen 5mm, selbstklebend, anbringen. Produkt: Knauf InsulationUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Trockenbau/Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, entkoppelt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Wanddicke Gesamt: 206 mmVerspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11-E01. System: Knauf Metallständerwand W115V.de
W116-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 141 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 18 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 50 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 141 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 18 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 54 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 56,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 141 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 18 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,70 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 191 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 18 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 241 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, einlagig, Plattendicke 18 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 1000 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
K133-SADIA-0280.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W116-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 1000 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,30 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 1000 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,30 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 1000 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,05 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 1000 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,05 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 1000 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: einlagig, Knauf Massivbauplatte GKF imprägniert, Plattendicke 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
K133-SADIA-0290.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W116-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
K133-SADIA-0300.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W116-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W116-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W116-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
K133-SADIA-0310.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0320.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W116-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,05 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
K133-SADIA-0330.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W116-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 60 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 62,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W116-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 61 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 63,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W116-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 60 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 62,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 61 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 63,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W116-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11.de. System: Knauf Metallständerwand W116.de
W131-50Y3-01.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 111 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung: Knauf Fireboard, zweilagig, Plattendicke 2x 15 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-75Y3-01.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 136 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung: Knauf Fireboard, zweilagig, Plattendicke 2x 15 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-100Y3-01.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 161 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung: Knauf Fireboard, zweilagig, Plattendicke 2x 15 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-50Y3-02.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 111 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-75Y3-02.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 136 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-100Y3-02.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 161 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 15 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-50Y3-03.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 116 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: zweilagig, aus einer Lage Massivbauplatten (Plattendicke 20 mm) und einer Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano (Plattendicke 12,5 mm), Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-75Y3-03.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 141 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: zweilagig, aus einer Lage Massivbauplatten (Plattendicke 20 mm) und einer Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano (Plattendicke 12,5 mm), Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-100Y3-03.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 166 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: zweilagig, aus einer Lage Massivbauplatten (Plattendicke 20 mm) und einer Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano (Plattendicke 12,5 mm), Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-50Y3-04.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 116 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: zweilagig, aus einer Lage Massivbauplatten imprägniert (Plattendicke 20 mm) und einer Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert (Plattendicke 12,5 mm), Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-75Y3-04.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 141 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: zweilagig, aus einer Lage Massivbauplatten imprägniert (Plattendicke 20 mm) und einer Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert (Plattendicke 12,5 mm), Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-100Y3-04.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 166 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: zweilagig, aus einer Lage Massivbauplatten imprägniert (Plattendicke 20 mm) und einer Lage Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert (Plattendicke 12,5 mm), Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-50Y3-05.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 126 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-75Y3-05.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 151 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-100Y3-05.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 176 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-50Y3-06.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 126 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-75Y3-06.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 151 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-100Y3-06.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 176 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-50Y3-07.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 126 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-75Y3-07.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 151 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-100Y3-07.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 176 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-50Y3-08.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 126 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung: Knauf Fireboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-75Y3-08.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 151 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung: Knauf Fireboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-100Y3-08.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 176 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung: Knauf Fireboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-50Y3-09.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 102 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.de
W131-75Y3-09.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,20 m)Wanddicke: 127 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W131-100Y3-09.de | Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-AWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 152 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant Steel, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W135-50Y3-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F60-A sowie Widerstand gegen zusätzliche mechanische BeanspruchungWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 101 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand F60-A anstelle Brandwand W135.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W135-75Y3-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F60-A sowie Widerstand gegen zusätzliche mechanische BeanspruchungWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 126 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand F60-A anstelle Brandwand W135.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W135-100Y3-01.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F60-A sowie Widerstand gegen zusätzliche mechanische BeanspruchungWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 151 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand F60-A anstelle Brandwand W135.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W135-50Y3-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F60-A sowie Widerstand gegen zusätzliche mechanische BeanspruchungWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 101 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 181811 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand F60-A anstelle Brandwand W135.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W135-75Y3-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F60-A sowie Widerstand gegen zusätzliche mechanische BeanspruchungWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 126 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 181811 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand F60-A anstelle Brandwand W135.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W135-100Y3-02.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F60-A sowie Widerstand gegen zusätzliche mechanische BeanspruchungWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 151 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: Knauf Diamant, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 181811 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand F60-A anstelle Brandwand W135.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W135-50Y3-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F60-A sowie Widerstand gegen zusätzliche mechanische BeanspruchungWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 101 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, imprägniert, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand F60-A anstelle Brandwand W135.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W135-75Y3-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F60-A sowie Widerstand gegen zusätzliche mechanische BeanspruchungWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 126 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, imprägniert, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand F60-A anstelle Brandwand W135.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W135-100Y3-03.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F60-A sowie Widerstand gegen zusätzliche mechanische BeanspruchungWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,00 m)Wanddicke: 151 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, zweilagig, imprägniert, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.1 Lage Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm, unter obersten Beplankungslage.Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W13.de. System: Knauf Metallständerwand F60-A anstelle Brandwand W135.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0340.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W381-Z-001.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-002.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-003.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,95 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-004.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,75 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-005.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-006.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-007.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-008.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-009.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 41 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 43,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-011.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-012.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,95 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-013.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-014.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0350.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0360.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W381-Z-015.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-016.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-017.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-018.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0370.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0380.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W381-Z-019.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0390.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0400.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W381-Z-021.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-022.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-023.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0410.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W381-Z-024.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-025.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-026.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 43,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-027.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 41 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 43,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-Z-028.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 41 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 43,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-001.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-002.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-003.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,95 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-004.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 41 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 43,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-005.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0420.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,6 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W381-C3-006.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,95 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-007.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-008.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-009.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-011.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0430.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W381-C3-012.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-013.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-014.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 43,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-015.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 41 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 43,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C3-016.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 41 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 43,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C5-001.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0440.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W381-C5-002.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C5-003.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,95 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C5-004.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 41 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 43,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,10 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C5-005.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C5-006.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,95 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0450.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W381-C5-007.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C5-008.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C5-009.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0460.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W381-C5-010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C5-011.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0470.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0480.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W381-C5-012.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C5-013.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C5-014.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 43,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C5-015.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 41 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 43,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W381-C5-016.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 41 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 43,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W381.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-001.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,90 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-002.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,75 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-003.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-004.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-005.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-006.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-007.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-008.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-009.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-011.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-012.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 58 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-013.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-014.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0490.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W382-Z-015.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,30 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-016.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,65 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-017.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-018.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-019.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-021.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0500.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0510.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W382-Z-022.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-023.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-024.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-025.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-026.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-027.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-028.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 53 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 55,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-029.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,65 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-Z-030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 58 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-001.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,90 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-002.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,75 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-003.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-004.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-005.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-006.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 58 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-007.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0520.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0530.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W382-C3-008.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-009.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,30 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,65 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0540.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0550.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W382-C3-011.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-012.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-013.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0560.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W382-C3-014.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-015.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-016.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 53 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 55,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-017.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,65 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C3-018.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 58 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-001.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,90 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-002.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,75 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-003.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-004.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0570.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 60 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0580.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,30 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 70 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W382-C5-005.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-006.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 58 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-007.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-008.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0590.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,90 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 80 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SADIA-0600.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 90 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W382-C5-009.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,30 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,65 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-011.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0610.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W382-C5-012.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-013.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-014.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-015.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-016.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 53 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 55,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-017.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,65 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W382-C5-018.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 58 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 60,7 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W382.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0620.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,90 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SADIA-0630.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 1,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 4x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,3 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Safeboard, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Diamant, Typ DFH2IR EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,90 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,70 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,70 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 4,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SA-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,75 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,75 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SA-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 4,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0050.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0060.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SA-0070.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 4,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0080.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0090.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 4,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SA-0110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 4,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SA-0140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-73.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 4,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SA-0170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-74.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-75.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-76.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 150 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SA-0190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 4,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-77.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-78.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,90 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-79.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SA-0210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-80.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-81.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,70 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-82.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,60 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-83.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,75 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 4,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
K133-SA-0230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-84.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-85.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-86.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0240.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-87.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-88.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-89.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-90.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-91.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-92.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-93.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-94.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-95.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-96.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-97.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-98.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-99.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-101.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-102.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-103.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-104.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-105.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-106.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-Z-107.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0250.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 4,00 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 100 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-Z-108.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0260.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,80 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 125 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-C3-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K133-SA-0270.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Bleigleichwert von 2,40 mm Pb bei einer Röhrenspannung von 150 kV, Anzahl Strahlenschutzplatten Safeboard: 6x 12,5 mm.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 9,00 m)Wanddicke: 175 mmBewertetes Schalldämm-Maß Rw = 71,0 dBUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Safeboard, dreilagig, Plattendicke 3x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K133.deDiese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.
W383-C3-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K135-ST-BGKB-0010.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 76 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 44 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
W383-C3-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,90 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,90 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K135-ST-BGKB-0020.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 77 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 44 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
W383-C3-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,70 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K135-ST-BGKB-0030.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 78 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 44 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
W383-C3-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,70 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K135-ST-BGKB-0040.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 79 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 44 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
W383-C3-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K135-ST-BGKB-0050.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 80,5 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 44 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
W383-C3-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K135-ST-BGKB-0060.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,20 m)Wanddicke: 81 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 44 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0070.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 76 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 44 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0080.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 77 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 44 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
W383-C3-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K135-ST-BGKB-0090.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 78 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 44 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 79 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 44 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
W383-C3-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K135-ST-BGKB-0110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 80,5 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 44 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 81 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 44 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
W383-C3-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K135-ST-BGKB-0130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 101 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 47 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 102 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 47 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
W383-C3-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K135-ST-BGKB-0150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 103,5 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 47 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 104 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 47 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
W383-C3-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,90 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,70 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
K135-ST-BGKB-0170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 105,5 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 47 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 106 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 47 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 3 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
W383-C3-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C3-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,90 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,90 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,70 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,70 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,85 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,35 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,90 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,70 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 42 dB.*Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 44,9 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 75 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W383-C5-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 42 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 44,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W383.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,25 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,25 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-73.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-74.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-75.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,25 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-76.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-77.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-78.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-79.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-80.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-81.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-82.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-83.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-84.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-85.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-86.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-87.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-88.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-89.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-90.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-91.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-92.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-93.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-94.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-95.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-96.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-97.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-98.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-99.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-101.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 175 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-102.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-103.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-104.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 200 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-105.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-Z-106.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,25 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,25 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,25 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C3-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,25 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,25 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 52 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 54,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,25 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,80 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,50 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,70m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,85 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 100 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,8 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 125 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W384-C5-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 150 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W384.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,55 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,25 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,30 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,45 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,75 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,50 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,45 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,45 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,45 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,25 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,25 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,30 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,30 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,45 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,45 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,75 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,75 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-73.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-74.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-75.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-76.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-77.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-78.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-79.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-80.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-81.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-82.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-83.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-84.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,45 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-85.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-86.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-87.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-88.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-89.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-90.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-91.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,25 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-92.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,30 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-93.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-94.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,45 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-95.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,75 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-96.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-97.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-98.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-99.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-101.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-102.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-103.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-104.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-105.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-106.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-107.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-108.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 280 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-109.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-111.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 330 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-112.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,35 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-113.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-114.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,65 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-115.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,95 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-116.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-117.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,05 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-118.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-119.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,90 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-121.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-122.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-123.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-124.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-125.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-126.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-127.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-128.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-129.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-131.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-132.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-133.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-134.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-135.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-136.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-137.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-138.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-139.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,90 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,90 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-141.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-142.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-143.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-144.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-145.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-146.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-147.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-148.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-149.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-151.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-152.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-153.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-154.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-155.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,35 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-156.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,35 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-157.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-158.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-159.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,65 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,65 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-161.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,95 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-162.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,95 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-163.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-164.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-165.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,05 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-166.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,05 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-167.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-168.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-169.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-171.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-172.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-173.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-174.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-175.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,50 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-176.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,50 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-177.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-178.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-179.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-181.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-182.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-183.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-184.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-185.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-186.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-187.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-188.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-189.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-191.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-192.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-193.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-194.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-195.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-196.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-197.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-198.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-199.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-201.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-202.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-203.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,90 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-204.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-205.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-206.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-207.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-208.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-209.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-211.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,35 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-212.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-213.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-214.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-215.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,65 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-216.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,95 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-217.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-218.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,05 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-219.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-221.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-222.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-223.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,50 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-224.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-225.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-226.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-227.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-228.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-229.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-231.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-232.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-233.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 305 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-234.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-235.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-236.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 355 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-237.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-238.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-Z-239.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,55 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,50 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,45 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,45 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,45 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,45 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,35 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,90 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-73.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-74.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-75.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-76.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-77.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-78.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-79.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,90 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-80.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,90 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-81.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-82.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-83.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-84.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-85.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-86.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-87.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-88.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-89.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-90.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-91.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-92.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-93.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-94.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-95.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,35 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-96.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,35 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-97.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-98.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-99.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-101.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-102.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-103.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,50 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-104.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,50 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-105.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-106.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-107.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-108.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-109.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-111.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-112.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-113.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-114.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-115.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-116.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-117.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-118.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-119.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,90 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-121.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-122.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-123.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-124.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-125.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-126.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-127.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,35 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-128.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-129.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-131.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-132.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-133.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,50 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-134.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-135.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-136.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-137.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-138.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-139.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-141.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-142.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C3-143.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,55 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,50 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,45 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,45 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,45 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
K135-ST-BGKB-0190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 101 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 47 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 0,5 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 102 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 47 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 1 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 103,5 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 47 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 1,5 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 104 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 47 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 2 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
K135-ST-BGKB-0230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,85 m)Wanddicke: 105,5 mmRechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 47 dB.Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(mK),* Produkt: Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 oder gleichwertig.Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180: Beplankung innen: Knauf Strahlenschutzplatte mit Blei, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Beplankung außen: Knauf Bauplatte, Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Dicke der Bleiblechkaschierung: 2,5 mm.Verspachtelung der Gipsplatten in Anlehnung an Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.Ausführung gemäß Technische Broschüre Knauf Sicherheitstechnik. System: Knauf Strahlenschutzwand K135.de
W385-C5-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,45 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,95 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 130 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 180 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 230 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,35 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,90 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-73.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-74.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-75.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-76.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 62 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 64,2 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-77.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-78.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-79.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,90 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-80.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,90 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-81.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-82.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-83.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-84.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-85.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-86.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-87.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-88.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-89.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-90.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-91.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-92.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-93.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-94.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-95.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,35 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-96.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,35 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-97.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-98.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-99.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-101.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-102.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-103.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,50 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-104.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,50 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-105.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-106.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-107.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-108.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-109.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-111.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-112.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-113.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-114.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-115.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-116.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-117.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-118.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-119.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,90 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-121.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,10 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-122.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-123.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-124.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-125.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-126.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,40 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-127.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,35 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-128.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-129.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-131.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-132.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-133.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 2,50 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-134.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-135.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-136.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-137.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-138.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-139.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-141.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1.Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 66,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 155 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-142.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 205 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W385-C5-143.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 64 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 66,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: 255 mmUmlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Dämmstreifenstück gegeneinander abgestützt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W385.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-73.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-74.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-75.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-76.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-77.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-78.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-79.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-80.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-81.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-82.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-83.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-84.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-85.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-86.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-87.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-88.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-89.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-90.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-91.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-92.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-93.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-94.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-95.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-96.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-97.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-98.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-99.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-101.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-102.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-103.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-104.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-105.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-106.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-107.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-108.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-109.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-111.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-112.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-113.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-114.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-115.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-116.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-117.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-118.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-119.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-121.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-122.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-123.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-124.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-125.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-126.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-127.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-128.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-129.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-131.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-132.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-133.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-134.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-135.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 280 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-136.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-137.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-138.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 330 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-139.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-141.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-142.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-143.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-144.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-145.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-146.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-147.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-148.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-149.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-151.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-152.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-153.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-154.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-155.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-156.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-157.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-158.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-159.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-161.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-162.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-163.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-164.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-165.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-166.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-167.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-168.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-169.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-171.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-172.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-173.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-174.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-175.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-176.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-177.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-178.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-179.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-181.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-182.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-183.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-184.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-185.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-186.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-187.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-188.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-189.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-190.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-191.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-192.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-193.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-194.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-195.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-196.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-197.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-198.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-199.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-200.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-201.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-202.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-203.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-204.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-205.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-206.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-207.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-208.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-209.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-210.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-211.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-212.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-213.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-214.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-215.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-216.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-217.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-218.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-219.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-220.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-221.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-222.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-223.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-224.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-225.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-226.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-227.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-228.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-229.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-230.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-231.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-232.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-233.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-234.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-235.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-236.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-237.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-238.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-239.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-240.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-241.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-242.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,4 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-243.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-244.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-245.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-246.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-247.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-248.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-249.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-250.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-251.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-252.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-253.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-254.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-255.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-256.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-257.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-258.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-259.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-260.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-261.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 8,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-262.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-263.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-264.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-265.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-266.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-267.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-268.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-269.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-270.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-271.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-272.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-273.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-274.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-275.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-276.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 305 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 125, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 125/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-277.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-278.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-279.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 355 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 150, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 150/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-280.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-281.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-Z-282.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 48 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 50,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,5 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-73.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-74.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-75.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-76.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-77.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-78.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-79.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-80.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-81.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-82.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-83.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-84.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-85.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-86.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-87.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-88.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-89.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-90.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-91.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-92.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-93.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-94.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-95.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-96.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-97.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-98.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-99.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-101.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-102.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-103.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-104.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-105.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-106.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-107.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-108.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-109.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-111.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-112.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-113.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-114.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dBWandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-115.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-116.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-117.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-118.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-119.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-121.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-122.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-123.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-124.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-125.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-126.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-127.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-128.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-129.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-131.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-132.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-133.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,4 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-134.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,4 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-135.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-136.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-137.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-138.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-139.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-141.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-142.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-143.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-144.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-145.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-146.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-147.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-148.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-149.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-151.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-152.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-153.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-154.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-155.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-156.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-157.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,4 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-158.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,4 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-159.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-160.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-161.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-162.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-163.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-164.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-165.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-166.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-167.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-168.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-169.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-170.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-171.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-172.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-173.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-174.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-175.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-176.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-177.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-178.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-179.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-180.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-181.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-182.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-183.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-184.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-185.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C3-186.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, Typ DFH2IR EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-1.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-2.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-3.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-4.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-5.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-6.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-7.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 48 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 50,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-8.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 48 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 50,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-9.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 48 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 50,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-10.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-11.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-12.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-13.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-14.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-15.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-16.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-17.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-18.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-19.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 48 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 50,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-20.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 48 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 50,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-21.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 48 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 50,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-22.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-23.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-24.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-25.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-26.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-27.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-28.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-29.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-30.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-31.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-32.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-33.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-34.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-35.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-36.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-37.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-38.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-39.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-40.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,5 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-41.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,5 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-42.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-43.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-44.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-45.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-46.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-47.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-48.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-49.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-50.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-51.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-52.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-53.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-54.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-55.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-56.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-57.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-58.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-59.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-60.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-61.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-62.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-63.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-64.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,5 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-65.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 53,5 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-66.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-67.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-68.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-69.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-70.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-71.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-72.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-73.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-74.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-75.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-76.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-77.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-78.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-79.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-80.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,60 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-81.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,20 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-82.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-83.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-84.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-85.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-86.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-87.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-88.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-89.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-90.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-91.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 130 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-92.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 180 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-93.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 51 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 53,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 230 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Diamant, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Typ DFH2IR EN 520, Verschraubung mit Knauf Diamantschrauben XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-94.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-95.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-96.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-97.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-98.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-99.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-100.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-101.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-102.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-103.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-104.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-105.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-106.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-107.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-108.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-109.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-110.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-111.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-112.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 55 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 57,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-113.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-114.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 55 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 57,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 5,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung beidseitig aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-115.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-116.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-117.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-118.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-119.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-120.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-121.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-122.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-123.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-124.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-125.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-126.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-127.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-128.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-129.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-130.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-131.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-132.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-133.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,4 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-134.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 61,4 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 4,50 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-135.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-136.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 6,15 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-137.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-138.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R ≥ 59 dB.</br>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 61,0 dB</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 7,90 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. *</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-139.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-140.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-141.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-142.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-143.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-144.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 155 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-145.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-146.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-147.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-148.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-149.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-150.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 205 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 312,5 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-151.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-152.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-153.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano, Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie
W386-C5-154.de | Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,</br>Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2.</br>Wandhöhe: … m (max. zul. Wandhöhe: 3,00 m)</br>Wanddicke: … mm (Wanddicke ≥ 255 mm)</br>Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton *, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100 C5-M, Ständerachsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</br>Beplankung innen aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Feuerschutzplatte Knauf Piano imprägniert, Typ DFH2 EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Knauf Schnellbauschraube TN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Beplankung außen aus Zementbauplatten DIN EN 12467: AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W38.de.</br>Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ1 Standardverspachtelung.</br>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W38.de. System: Knauf Metallständerwand W386.de mit Aquapanel Technologie